| L.p | Wyszczególnienie |  |  | Jedn | Typ kotła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | EKR-15 | EKR-25 | EKR-38 | EKR-50 | EKR-75 | EKR-100 | EKR-150 | EKR 200 | EKR 250 | EKR 300 | EKR 350 | EKR 500 |
| 1 | Moc nominalna |  |  | kW | 15 | 25 | 38 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 2 | Orientacyjna wielkość pow. ogrzewanej przy założeniu 0,1 kW/m2 |  |  | m2 | 80 | 150 | 250 | 380 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 150 | 250 | 380 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 3 | Pojemność zasobnika paliwa* |  |  | dm3 | 150 | 190 | 190 | 190 | 325 | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 | 620 | 1340 |
|  | Pojemność zasobnika paliwa** |  |  | dm3 | 160 | 200 | 200 | 325 | 325 | 570 | 570 | 570 | 620 | 620 | 620 | 1340 |
| 4 | Max. dop. ciśnienie robocze |  |  | bar | 1,5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5 | Wymagany ciąg spalin |  |  | Pa | 15-30 |  |  |  |  | 20-35 |  | 30-50 |  |  |  |  |
| 6 | Wysokość komina |  |  | m | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
| 7 | Min. przekrój komina |  |  | cm2 | 200 | 250 | 300 | 500 | 620 | 650 | 800 | 1050 | 1250 | 1520 | 2000 | 2400 |
| 8 | Temp. wody na zasilaniu |  | max. | oC | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | min. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemność wodna kotła |  |  | L | 92 | 142 | 186 | 234 | 281 | 328 | 375 | 422 | 469 | 516 | 563 | 610 |
| 10 | Masa kotła (bez palnika) |  |  | kg | 290 | 330 | 380 | 450 | 675 | 785 | 860 | 1125 | 2130 | 2640 | 3360 | 3950 |
| 11 | Zasilanie |  |  | V | 230 |  |  |  |  |  | 3x400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Sprawność kotła |  |  | % | do 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Moc wentylatorów |  |  | kW | 0,8 |  |  |  | 0,16 |  | 0,24 |  | 0,52 |  |  |  |
| 14 | Moc motoreduktora |  |  | kW | 0,09 - 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Moment obrotowy podajnika / moc |  |  | Nm /W/ | 119/370 |  | 210/90 |  | 286/180 |  | 428/250 |  |  |  |  | 447/370 |
| 16 | Wymiary gabarytowe kotła | szer. bez (z palnikiem i zasobnikiem paliwa) |  | mm | 560 | 560 | 600 | 680 | 890 | 970 | 1100 | 1220 | 1220 | 1300 | 1460 | 1680 |
|  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1230 | 1440 | 1650 | 1750 | 2250 | 2370 | 2520 | 2930 | 3200 | 3500 |
|  |  | długość |  |  | 740 | 740 | 865 | 1310 | 1430 | 1520 | 1610 | 1760 | 2500 | 2800 | 2930 | 3450 |
|  |  | wysokość |  |  | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1810 | 1835 | 1970 | 2000 |
| 17 | Średnica zasilania i powrotu |  |  | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 18 | Wymiary czopucha |  | a | mm | 140 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 450 |
|  |  |  | b |  | 140 | 160, | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 450 |